浙江省福利彩票管理中心

2021年机房动力环境维保服务

招标文件

确认书号：浙财采确[2021]30294号 浙财采确临[2021]31637号

项目名称：浙江省福利彩票管理中心2021年机房动力环境维保服务

项目编号：ZJXL-FCZX-202106A

采 购人：浙江省福利彩票管理中心

采购代理机构：浙江信镧建设工程咨询有限公司

时间：二〇二一年七月

目录

目录	I

招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

三、获取招标文件	1

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	3

第一章投标人须知前附表	5

第二章投标人须知	10

1采购说明	10

2招标文件	10

3投标文件	11

4投标文件的签章	12

5投标文件的形式	12

6投标文件的份数	12

7投标文件的上传和递交	12

8“电子加密投标文件”解密和异常情况处理	12

9投标文件的补充、修改或撤回	12

10投标文件的备选方案	12

11报价要求	12

12投标有效期	13

13投标截止时间的变更	13

14投标文件的澄清与修正	13

15开标、评标及合同签订	13

16其他	17

第三章招标项目需求技术规范和要求	19

一、维保服务总体目标	19

二、维保服务要求	20

三、主要设备清单	25

第四章招标项目商务要求	27

第五章合同格式	28

浙江省政府采购合同指引（服务）	28

第六章投标文件内容及格式	33

1投标人提交投标文件须知	33

2投标文件组成	33

3投标文件编制格式及规范要求	34

第七章评标办法	50

1总则	50

2评标组织	50

3评标程序和内容	50

4投标文件的审查	50

5评标细则	52

浙江信镧建设工程咨询有限公司关于浙江省福利彩票管理中心

2021年机房动力环境维保服务采购的

# 招标公告

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJXL-FCZX-202106A

项目名称：浙江省福利彩票管理中心2021年机房动力环境维保服务

预算金额（万元）：50

最高限价（万元）：50

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(万元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省福利彩票管理中心2021年机房动力环境维保服务 | 1 | 50 | 项 | 机房动力环境维保服务等。具体详见采购文件第三章。 | 最高限价：50万元 |

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目投标。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）给予价格优惠扶持。

6.本项目的特定资格要求：

无

## 三、获取招标文件

1.地点（网址）： https://www.zcygov.cn

2.方式：线上获取

3.售价（元）： 0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间： 2021年7月 26 日9:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线制作并提交投标文件（电子投标）

3.开标地点（网址）：杭州市西湖区万塘路28号浙江信镧建设工程咨询有限公司。(本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标，投标供应商在线参加开标。)

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑，逾期不再受理。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。不接受现场报名。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.2供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

2.3通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览。

2.4提示：请供应商按上述要求在政采云平台在线申请获取采购文件并下载，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

2.5获取采购文件的时间期限截止之日后有潜在供应商提出获取采购文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自采购公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

3、在线投标（电子投标）说明

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

3.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3.4投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

3.5投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄或现场提交形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注所投项目名称、项目编号、投标单位名称、备份投标文件字样并加盖公章。

3.6通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份响应文件的，投标无效。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：浙江省福利彩票管理中心

地       址：杭州市荆长路539号

传    真：0571- 89057733

项目联系人（询问）：钱老师

项目联系方式（询问）：0571- 89057733
    质疑联系人： 刘老师

质疑联系方式：0571- 89057790

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江信镧建设工程咨询有限公司

地    址： 浙江省杭州市西湖区万塘路28号

传    真：0571-85024997

项目联系人（询问）：葛靖宇

项目联系方式（询问）：0571-87967630

质疑联系人：姚工

质疑联系方式：0571-87967630

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 浙江省财政厅政府采购监管处

地    址： 杭州市环城西路37号

联系人 ： 倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第一章投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名称：浙江省福利彩票管理中心 地址：杭州市荆长路539号 联系人：钱老师 电话：0571- 89057733 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江信镧建设工程咨询有限公司 地址：浙江杭州市西湖区万塘路28号 项目联系人：葛靖宇 电话：0571-87967630 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 分包或转包 | 本项目不得分包、转包。 |
|  | 投标有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的投标文件由资格证明文件、报价文件和商务技术文件三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件的签章 | 电子签章 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；（允许以邮寄形式，提供邮寄信息。以代理机构工作人员的签收时间为准） b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、项目编号、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后45分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后在投标截止时间前递交（允许以邮寄形式，提供邮寄信息。以代理机构工作人员的签收时间为准）、一份（邮寄地址：杭州市西湖区万塘路28号浙江信镧建设工程咨询有限公司，姚小宝 收，0571-87967630）。 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 履约保证金 | 中标人在合同签订后10个工作日内向采购人指定账户交纳合同总价5%的履约保证金。履约保证金的交付方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金在合同约定的服务期届满，确认成交供应商无违约行为后10个工作日内无息返还。 |
|  | 信用记录 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构将对供应商信用记录进行查询并甄别。 1）信用信息查询的截止时点：投标截止日； 2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构将查询网页打印并保存； 4）信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。 5)行政处罚较大数额罚款标准认定：按照浙府法发【2014】10号文《浙江省人民政府法制办公室关于明确实施行政处罚适用听证程序较大数额罚款标准的函》进行认定。 6）若联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 小微企业有关政策 | 1、根据财库﹝2020﹞46 号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” 本项目所属行业：软件和信息技术服务业 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
|  | 采购代理服务费 | 按国家计委计价格〔2002〕1980号文件规定标准：0-100万元的1.2%收取。由成交人在领取成交通知书时一次性向采购代理机构付清。账号： 收款单位（户名）：浙江信镧建设工程咨询有限公司 开户银行：交通银行杭州华浙广场支行 银行账号：331066090018170036304 |
|  | 通知书发放 | 成交结果公告在公开招标公告的相同媒体发布，成交供应商在成交结果公告发布之后在线领取成交通知书。 |
|  | 质疑 | 质疑：根据财政部94号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑起算日期：1、对采购公告信息（含投标人资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。2、对招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算。（发售截止日之后报名的供应商，质疑起算日期以发售截止日起计算）3、对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。4、对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。否则，被质疑人不予接受。 质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人将不予接受、答复。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。 |
|  | 质疑受理联系方式 | 受理单位：浙江信镧建设工程咨询有限公司 受理人：姚工 电话：0571-87967630 传真：0571-85024997 地址：杭州西湖区万塘路28号 |
|  | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 浙江省财政厅政府采购监管处 联系人：倪老师 监督投诉电话：0571-87057615 传真：0571-87056984 地址：杭州市西湖区环城西路37号 |
|  | 解释顺序 | 招标文件内容与投标人须知前附表不符之处，以投标人须知前附表为准，浙江信镧建设工程咨询有限公司拥有最终解释权。 |
|  | 合同签订 | 必须在成交通知书发放之日起30日内签订完合同。 |

# 第二章投标人须知

## 1采购说明

#### 1.1采购法律依据

本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规组织和实施。

定义

（一）“采购代理机构”系指浙江信镧建设工程咨询有限公司。

（二）“投标人”系指向采购人提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

（三）“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

（四）“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

（五）“招标人”或“采购人”系指“见投标人须知前附表”。

（六）“▲”指实质性响应内容，“★”指重要指标。

（七）“废标”系指整个招标活动无效，当时的招标、开标、评标工作不得再继续，应予废标，即便确定了中标人，中标也无效；

（八）“无效标”系指指某一投标人的投标文件经评委初审认定为无效，将失去参加被评审的资格，在该次投标活动中，该投标人失去中标的可能。

#### 1.2合格的投标人资格要求

详见招标公告

#### 1.3投标人及委托有关说明

1.3.1如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

1.3.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

#### 1.4投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

## 2招标文件

### 2.1招标文件的组成

招标文件由招标文件目录所列内容及招标补充文件（如有）等组成。

### 2.2招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人对招标文件如有疑点要求澄清，需以书面形式（包括信函、传真）按投标人须知前附表中规定的时间（逾期不再受理）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面形式对必要问题予以答复(任何口头答复均不作为投标依据)，逾期不再受理。

2.2.2如有必要，采购代理机构和采购人对投标人所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为招标文件的组成部分，补充文件将以书面形式（包括信函、传真）告知所有按规定成功申请获取采购文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.2.3在投标文件提交截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善采购文件。

2.2.4澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.4.5投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。逾期未确认视为已收到。

2.4.6当采购文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4.7任何口头答复均不属于采购文件的组成部分。

## 3投标文件

### 3.1投标文件

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，提供相关资格、商务资料和技术参数、资料，对招标文件中的各个项目给予实质性答复，并保证投标文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表，如不填写，招标人有权视作完全响应招标文件要求。投标文件统一采用汉语言文字，计量单位应使用国际单位（文件中另有规定的除外）。

### 3.2投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三种文件组成。投标文件的组成和格式见本招标文件第六章。

### 3.3投标文件的编制

3.3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.3.2投标供应商应当按照本文件《第六章投标文件内容及格式》规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中资格证明文件和商务技术文件中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3.3本文件《第六章投标文件内容及格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本文件《第六章投标文件内容及格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

3.3.4投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

3.3.5如对招标文件的某项要求，投标人的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评审委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

3.3.6投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.3.7投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.3.8投标供应商没有按照《第六章投标文件内容及格式》第2项投标文件组成要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

## 4投标文件的签章

4.1投标文件的签章：见投标人须知前附表；

4.2投标文件中要求签字或盖章的地方，应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并同时加盖投标供应商公章。

4.3电子签章操作指南详见政府采购云平台服务中心中有关供应商项目采购电子招投标操作指南。

## 5投标文件的形式

5.1投标文件的形式：见投标人须知前附表；

5.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

5.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

## 6投标文件的份数

6.1投标文件的份数：见投标人须知前附表。

## 7投标文件的上传和递交

7.1“投标文件”的上传、递交：见投标人须知前附表。

## 8“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

8.1“电子加密投标文件”解密：见投标人须知前附表。

## 9投标文件的补充、修改或撤回

9.1供应商应当在投标截止时间前完成投标的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

9.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

## 10投标文件的备选方案

10.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 11报价要求

11.1投标人根据招标文件的要求，将人工费、劳务费、资料费、及其他为本项目实施所产生的费用。上述费用及完成本项目所需的一切费用必须包含在报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为供应商优惠，采购人均不予支付。

11.2 投标报价应按不同费用构成分开填写，详见投标文件附件格式。

11.3本项目只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

11.4投标人应对本项目规定的全部内容进行报价。

## 12投标有效期

12.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期内，投标文件应保持有效。

12.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

12.3 投标人可拒绝接受延期。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

## 13投标截止时间的变更

招标人在投标截止前如因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

## 14投标文件的澄清与修正

14.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。

14.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）的形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

14.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。由投标人采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式修正报价，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 15开标、评标及合同签订

### 15.1开标

#### 15.1.1开标形式

15.1.1 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

#### 15.1.2开标程序

15.1.2.1采购代理机构开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行；

15.1.2.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

15.1.2.3向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

15.1.2.4投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

15.1.2.5开启投标文件，对供应商资格证明文件进行查验、核实。

15.1.2.6开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

15.1.2.7符合性审查、商务技术评审结束后。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其资信及技术汇总得分情况。

15.1.2.8开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

15.1.2.9评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### 15.2投标人不足三家情况处理

投标截止时间结束后或评审过程中参加标项投标的有效供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）按省级财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

### 15.3审查内容

15.3.1投标文件资格性审查

15.3.1.1采购人或者采购代理机构首先依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

15.3.1.2资格审查以投标文件中提供的书面材料为准。

15.3.1.3采购人或者采购代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。如投标人提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由投标人自己负责。

15.3.2 投标文件符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 15.4评标

15.4.1 评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不受任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

15.4.2 评标组织

15.4.2.1 评审工作由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会包括采购人代表和评审专家，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

15.4.2.2 评标委员会在成员之中（除采购人代表）可推荐一名组长，主持评审工作，集各成员意见，使整个评审工作有序有效地进行。

15.4.3 评审纪律

15.4.3.1整个开标、评审过程由监督人全过程监督。整个评审项目应严格保密，评标委员会成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评标信息。

15.4.3.2评标委员会应遵循公平、公正、科学、择优的原则，对招标文件规定的条件和标准，对各投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估。如属于实质性负偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩、但不允许其对实质性偏离条款进行补充、修正和撤回。

15.4.3.3评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

### 15.5评审顺序

资格审查（未通过资格审查的供应商不再进行后续评审）—评标委员会推荐组长—符合性审查—资信部分评审打分—技术部分评审打分—公布技术、资信汇总得分—开启报价—报价文件审核—评审报告—宣布评审结果。

### 15.6评审报告

15.6.1评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。如排名第一的中标候选人投标报价为最高报价的，评审报告中必须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

15.6.2评标委员会将评审综合得分最高的前两名投标人作为中标候选人向招标人推荐，得分最高的为第一中标候选人，得分次高的为第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。）并提交经评标委员会成员签字的评审报告。

15.6.3各评审人员应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他人员评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可以在报告中签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

### 15.7开评标过程的监控

本项目开评标过程实行全程录像录音录像。

### 15.8评审过程保密

15.8.1评审过程中凡是与投标文件评审和比较、中标供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

15.8.2在评审期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

### 15.9中标条件

15.9.1通过资格审查的。

15.9.2投标文件完全响应招标文件中的实质性要求。

15.9.3有良好的执行合同能力和售后服务承诺。

15.9.4招标人将把中标通知书授予最佳投标人，最低报价并不是中标的保证。

### 15.10定标办法

15.10.1定标由采购人授权评审委员会确定，原则上应确定通过资格审查、符合性审查且综合得分排名第一的中标候选人为中标人。但按照相关政策法规规定，如出现下列情况之一的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人：

（1）排名第一的候选投标人，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购代理机构审查确认因排名第一的候选投标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

15.10.2招标人在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向财政部门报告说明。

15.10.3定标且公示后，由采购代理机构发出中标通知书。

15.10.4不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

15.10.5中标单位放弃中标的，须赔偿专家评审费、代理机构场地费、资料费、通讯费、人工费等不低于成交金额1.5%。

### 15.11落标解释

采购人、采购代理机构及评审小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

### 15.12中标公告

5.12.1 根据评审报告内容，在浙江政府采购网公布中标人。

5.12.2 公告期限为1个工作日。

### 15.13签订合同

15.13.1 中标人应在接到中标通知书后按中标通知书规定的时间与招标人签订合同。

15.13.2招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、询标纪要和中标通知书均作为合同组成部分。

15.13.3拒签合同的责任

除不可抗力等因素外，中标人无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.13.4中标人放弃中标的，须赔偿专家评审费、代理机构场地费、资料费、通讯费、人工费等不低于中标价金额1.5%。

### 15.14可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

### 15.15关于要求制造商授权的说明

招标文件要求供应商提供制造商授权的，建议供应商在提交投标文件时一并提供。也可在中标结果公告后向采购人提供。如制造商无故不予授权，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需该授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

## 16其他

### 16.1合同履约考核

采购人将自行或委托第三方对中标供应商进行履约考核或验收，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准、不满足招标文件实质性规定及投标文件有关承诺的，一经查实，采购人将视情况罚没履约保证金，终止合同，并上报同级财政监管部门给予网上通报，禁止其在一至三年内参与政府采购活动，给采购人造成损失的，中标供应商须承担赔偿责任。

### 16.2质疑

16.2.1根据财政部94号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。上述供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

16.2.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

16.2.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

16.2.4投标人提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

16.2.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 16.3投诉

16.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

16.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

16.3.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

16.3.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

16.3.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章招标项目需求技术规范和要求

## 一、维保服务总体目标

### 1、中心机房设备概述

中心机房系统中涵纳的各子系统分类繁多，各厂家技术标准不统一，现场使用过程中，由于线路变动，系统扩容，主要设备及辅助设备寿命不同步，操作人员误操作等各种因素影响，可能使系统处于不稳定状态，降低中心机房各系统设备的使用价值。

中心机房系统维保的价值核心不是更换故障设备，而是对整个系统运行进行规划，分析问题原因，提前预见问题所在，消除隐患，保障系统稳定工作。这不仅需要维保单位具备厂家设备供应资源、厂家核心技术支持，还需要常驻维保单位的现场人员具备丰富的现场技术经验，对系统的管理规划经验，同时还要具备良好的职业素养和敬业精神。

### 2、中心机房设备维保服务责任

- 针对中心机房安装的硬件设备及操作系统保修服务以及数据库协助保修服务、协助应用软件升级、应用软件的备份等服务内容。

- 由于该项目内容涉及内部事项和国家规定的保密事项，中标单位承诺做好保密工作并承担相应的责任。

- 维护过程中所需要的工具、运费、维修费等一切费用全部由中标单位支付。

- 中标单位设立投诉机制，负责监督和提升服务质量。

- 服务质量达不到要求而又不改正的、出现多次投诉的、出现重大疏忽事故的，甲方单位有权单方面终止服务合同，服务费以终止日结算。

- 在保修期内免费更换的部件，保证是各品牌厂家提供的具有相同功能并附有该品牌标签或相关识别码的备件。

- 中标单位要有充足的备件满足甲方的维保要求。

- 如遇人力不可抗拒的因素（如交通瘫痪、火灾、水灾、台风、暴雨、地震等）、停电、或甲方单位原因导致的不能按要求提供服务的，中标单位无须承担责任。

### 3、中心机房设备维护工作准则

为了规范中标单位维护小组行为，切实履行甲方单位系统设备的维护服务职责，提高维护效率，中标单位制定相应的规章制度，对维护服务工作人员的工作行为进行约束，主要包括以下行为规范：

- 遵守国家法律、法规及服务单位的各项规章制度。

- 不得怠慢用户、轻视用户或与用户争吵。

- 工作人员工作时间必须着装整洁，上班时间佩戴公司工作证，不准穿奇装异服。

- 妥善维护相关设备，保管好仪器、设备、工具、产品、维护备件、文件等物品。

- 在用户开展工作时，要遵守其关于工作现场方面的劳动纪律，不得妨碍其正常工作。

- 服从甲方单位的调度和安排，接受服务单位的监督。

- 现场服务时，必须事先与用户联系商定具体上门时间。一旦确定，必须遵守，特殊情况下需要延期，须经用户同意后方可延期。

- 按照有关程序、规范等文件的规定，对有关事项用规定表格进行记录，要保证记录的真实性、完整性，文字要清晰、易于阅读。

- 按照有关程序、规范、合同等文件的规定，及时报送有关总结、计划、报告及记录。

- 在系统维护中，由于投标人过失或处理不当，对用户造成任何直接或间接损失的，由投标人承担责任。属用户故意人为破坏的，由用户承担相应的责任。

## 二、维保服务要求

### 1、装修系统维保要求

中标人应按下述要求为招标人提供维护服务，并对发现的问题及时处理，具体要求如下：

1．1中标人提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。

1．2中标方接到甲方设备故障通知后应迅速作出反应，在指导甲方作简单的应急处理的同时，4小时内到达现场进行故障处理。

1．3乙方为甲方提供全天候二十四小时365天（7×24）服务，节假日和业余时间不加收服务费。

1．4 每周巡检：中标人对机房装修系统进行每周巡检，巡检工作内容包括：

每周检查的具体项目：

（1）检查地板是否不平，并有异响，并进行调整；

（2）调整、固定墙插、地插、信息面板等；

（3）检查门是否变形，闭门器是否合理，并调整；

（4）检查机房内是否有漏水情况，并处理；

（5）检查彩钢板墙面、吊顶，并进行补充调整；

（6）清理隔断、机房、电池间、操作间的清洁卫生等。

1．5 维修用备品备件：一切配件的更换均为免费，（包括门锁、彩钢板、吊顶板、闭门器等）。

### 2电气系统维保要求

中标人应按下述要求为招标人的设备提供维护服务，并对发现的问题及时处理，具体要求如下：

2.1中标人提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。

2.2 中标方接到甲方故障通知后应迅速作出反应，在指导甲方作简单的应急处理的同时，4小时内到达现场进行故障处理。

2.3 乙方为甲方提供全天候二十四小时365天（7×24）服务，节假日和业余时间不加收服务费。

2.4每周巡检：中标人对机房电气系统进行每周巡检，巡检工作内容包括：

每周检查的具体项目：

- 检查配电箱开关是否正常，是否有变色、异味等；

- 检查配电箱门锁是否正常，并进行调整；

- 检查配电箱配线是否合理；

- 检查墙面插座是否正常；

- 检查机房线路是否正常；

- 检查墙面开关是否正常；

- 检查灯管并更换；

2.5 维修用备品备件：中标方应保证配件的供应，一切配件的更换均为免费，（包括灯具、灯源、开关、墙插、地插、线缆等）。

3防雷接地系统维保要求

中标人应按下述要求为招标人的设备提供维护服务，并对发现的问题及时处理，具体要求如下：

3.1 中标人提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。

3.2 中标方接到甲方故障通知后应迅速作出反应，在指导甲方作简单的应急处理的同时，2小时内到达现场进行故障处理。

3.3 乙方为甲方提供全天候二十四小时365天（7×24）服务，节假日和业余时间不加收服务费。

3.4 月度巡检：中标人对机房防雷接地系统进行每月巡检，巡检工作内容包括：

月度检查的具体项目：

（1）检查防雷模块是否击穿，并进行更换；

（2）检查配电箱接地线是否正常，并进行整理；

（3）检查配电箱与箱盖连接线是否正常，并进行整理；

（4）检查等电位网格是否合理，并进行整理；

（5）检查机房接地是否合理，并进行整理；

（6）检查机房防静电泄露是否合理，并进行整理.

3.5维修用备品备件：中标方应保证配件的供应，一切配件的更换均为免费，（包括防雷模块、接地端子、接地线缆等）。

### 4消防系统维保要求

中标人应按下述要求为招标人的设备提供维护服务，并对发现的问题及时处理，具体要求如下：

4.1 中标人提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。

4.2、中标方接到甲方设备故障通知后应迅速作出反应，在指导甲方作简单的应急处理的同时，2小时内到达现场进行故障处理。

4.3 乙方为甲方提供全天候二十四小时365天（7×24）服务，节假日和业余时间不加收服务费。

4.4 每周巡检：中标人对消防系统进行每周巡检，巡检工作内容包括：

每周检查的具体项目：

- 清理灭火设备和报警控制设备表面清洁无尘；

- 检查手提灭火器是否超过保质期，并进行更换；

- 检查报警探测器与底座安装是否合理；

- 检查报警控制器安装是否松动，并进行调整；

- 检查报警控制器输出信号是否合理，是否有故障指示等，并进行调整；

- 检查报警探测器指示灯是否正常，并进行调整；

- 检查报警探测器是否对出入口方向，并进行调整；

（8）对系统进行报警模拟试验，火灾探测、报警按其产品说明书进行；（9）现场声光报警等应正常。

4.5 维修用备品备件：中标人应保证（感烟、感温、声光报警器等）配件的供应，一切配件的更换均为免费，（包括以上列表中所列所有内容）。

### 5机房内综合布线系统维保要求

中标人应按下述要求为招标人的设备提供维护服务，并对发现的问题及时处理，具体要求如下：

5.1 中标人提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。

5.2 中标方接到甲方设备故障通知后应迅速作出反应，在指导甲方作简单的应急处理的同时，2小时内到达现场进行故障处理。

5.3 乙方为甲方提供全天候二十四小时365天（7×24）服务，节假日和业余时间不加收服务费。

5.4 每周巡检：中标人对机房内布线系统进行每周巡检，巡检工作内容包括：

每周检查的具体项目：

- 检查机房内综合布线是否由于添加线缆，比较乱，并重新进行捆扎；

- 检查机房机柜综合布线标签，并进行补充；

- 检查机房布线面板是否合理，并进行整理。

5.5 维修用备品备件：中标人应保证（模块、面板、跳线）配件的供应，一切配件的更换均为免费，（包括以上列表中所列所有内容）。

### 6机房机柜维保要求

中标人应按下述要求为招标人的设备提供维护服务，并对发现的问题及时处理，具体要求如下：

6.1 中标人提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。

6.2 每周巡检：中标人对机柜系统进行每周巡检，巡检工作内容包括：

每周检查的具体项目：

（1）检查机柜表面有无变形；

（2）检查机柜机柜门扇是否正常；

（3）检查机柜门锁是否正常；

（4）对机柜内线缆进行整理；

（5）对机柜进行卫生清理工作；

（6）检查机柜接地线缆是否牢固，并保证安全接地。

### 7机房空调系统维保要求

中标人应按下述要求为招标人的设备提供维护服务，并对发现的问题及时处理，具体要求如下：

7.1 每周巡检：中标人对空调进行每周巡检，巡检工作内容包括：

| 序号 | 巡检设备 | 巡检内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过滤器 | 1）检测空气滤网气流是否通畅 2）检查过滤器开关 |
| 2 | 主风机 | 1）检查并调整皮带轮和电机的装配，检查是否牢固和正确 2）检查并调整皮带松紧程度和状况 3）检查风机轴承 4）检查风机电机和风机电流 |
| 3 | 压缩机 | 1）检查是否有漏油及油位 2）检查压缩机电流 3）检查压缩机运转声音和机身温度（运转中）是否正常 4）检测压缩机高低压传感器的工作参数 |
| 4 | 制冷循环部分 | 1）检查制冷管路是否有泄漏 2）通过视镜，检查系统是否有水汽 3）检查吸气压力 4）检查压头 5）检查排气压力 6）检查热气旁通 |
| 5 | 风冷凝器 | 1）检查风扇绕组，测量风扇电流 2）检查风扇是否紧固，轴承工作状态是否正常 3）检查清洁状况 4）检查调整控制板及温度开关工作状态 |
| 6 | 电气装置 | 1）所有电器外观和动作情况 2）检查和紧固所有导线连接 3）检查校验运行状态显示 |

7.2 室外冷凝器及室内机的清洗：中标人在一季度的第二个月清洗室外冷凝器一次，炎热季节应视设备工作情况增加清洗次数，以保证设备正常运行。

7.3 维修用备品备件：投标人应提供维护机房空调必要备件。

7.4 中标单位需提供原厂家针对该项目授权和质保证明文件，并组织安排原厂家技术人员半年一次现场实施维保。

### 8机房UPS电源系统维保要求

中标人应按下述要求为招标人的设备提供维护服务，并对发现的问题及时处理，具体要求如下：

8.1 中标人提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。

8.2 中标方接到甲方设备故障通知后应迅速作出反应，在指导甲方作简单的应急处理的同时，2小时内到达现场进行故障处理。

8.3 乙方为甲方提供全天候二十四小时365天（7×24）服务，节假日和业余时间不加收服务费。

8.4 每周巡检：中标人对UPS电源及蓄电池进行每月巡检，巡检工作内容包括：

每周检查的具体项目：

- 检查所有电气连接

- 每半年进行放电测试

- 检测电池运行的转换是否正常

- 清理内部灰尘杂物

- 检查内部所有控制线路及带电线路是否绝缘良好

- 断电情况下对UPS系统内部所有端子进行物理检查

- 检查布线是否正确，记录相关情况

- 检查UPS设备，以确保所有连接处紧固，无松动

- 确认内部功能正常

- 每半年进行蓄电池参数测试，用专用电池测量仪表测量每块蓄电池的电压、内阻等参数，出具电池参数报告供招标方参考。

8.5 维修用备品备件：中标人应保证配件的供应，一切配件的更换均为免费，（包括以上列表中所列所有内容），如果电池过保质期，电池费用不包含在本次报价内。

8.6 中标单位需提供原厂家针对该项目授权和质保证明文件，并组织安排原厂家技术人员半年一次现场实施维保。

### 9机房环境监控系统维保要求

中标人应按下述要求为招标人的设备提供维护服务，并对发现的问题及时处理，具体要求如下：

9.1 中标人提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。

9.2 中标方接到甲方设备故障通知后应迅速作出反应，在指导甲方作简单的应急处理的同时，2小时内到达现场进行故障处理。

9.3 乙方为甲方提供全天候二十四小时365天（7×24）服务，节假日和业余时间不加收服务费。

9.4 每周巡检：中标人对环境监控系统进行每周巡检，巡检工作内容包括：

每周检查的具体项目：

- 监控系统软件维护

1)  检查组态软件是否运行正常，设备是否通讯正常；

2)  检查软件中的设备参数、状态是否正常；

3)  检查WEB端功能是否工作正常；

4)  检查远程控制功能是否正常；

5)  检查短信功能是否正常；

- 监控系统主机维护

  - 检查CPU温度、主板温度是否异常；

  - 检查显卡、多串口卡、视频捕捉卡等板卡是否松动，散热片是否过热；

  - 检查鼠标是否能够移动顺畅，无阻滞现象；

  - 检查主机多串口卡连接部分是否松动；

- 电量仪子系统维护

- 检查电量仪参数是否显示正常；

- 检查电量仪历史曲线趋势图，看电压是否有异常波动，电流、有功功率等是否在正常值范围内；

- 在条件允许的情况下，模拟电量仪报警，检查监控系统是否正确报警；

- UPS子系统维护

- 检查各接线端子、通讯接口是否有松动现象；

- 检查模块的电源指示灯、状态指示灯是否正常；

- 检查UPS历史曲线趋势图，看电压、电流、有功功率等是否有异常波动，电池后备时间等是否在正常值范围内；

- 在条件允许的情况下，模拟UPS报警，检查监控系统是否正确报警；

- 空调子系统维护

- 检查空调历史曲线趋势图，看温度、湿度等是否有异常波动，压缩机、风机工作时间等是否在正常值范围内；

- 在条件允许的情况下，模拟空调报警，检查监控系统是否正确报警；

- 漏水监测子系统维护

- 检查漏水控制器的各指示灯是否正常；

- 检查漏水感应绳的清洁情况，确认是否需要维护清洗；

- 在条件允许的情况下，模拟漏水和故障报警，检查监控系统是否正确报警；

- 温湿度监测子系统维护

- 检查模块的电源指示灯、状态指示灯是否正常；

- 检查温湿度传感器的历史曲线趋势图，看温度、湿度等是否有异常波动，并与空调的温湿度变化对照；

- 在条件允许的情况下，模拟温湿度报警，检查监控系统是否正确报警；

5、维修用备品备件：中标人应保证配件的供应，一切配件的更换均为免费，（包括以上列表中所列所有内容），如果电池过保质期，电池费用不包含在本次报价内；

6、中标单位需提供原厂家针对该项目授权和质保证明文件，并组织安排原厂家技术人员半年一次现场实施维保。

中标单位在每年7、8、9三个月内需提供每天一次的巡检服务。

## 三、主要设备清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房环境监控系统 | 云麦 | 包含精密空调5套、UPS2套、电池384套、视频接入、门禁系统接入、手机APP、远程浏览、电话语音报警、门禁12套、监控13套等； 需提供原厂家针对该项目授权和质保证明文件 |
| 2 | 机房UPS电源系统 | 艾默生 | UPS主机2台、电池384节 需提供原UPS主机厂家针对该项目授权和质保证明文件 |
| 3 | 机房空调系统 | 海洛斯 格力等 | 立柜式空调8台、精密空调5台 需提供精密空调厂家（海洛斯）针对该项目授权和质保证明文件 |
| 4 | 机房配电系统 | 建奥 | ATS切换柜3台、配电柜3台、列头柜5台、配线箱2台 |
| 5 | 机房消防、新风系统 | 国泰 | 10套七氟丙烷屏组、烟感36只、温感15只、火灾报警控制器1台、气体灭火控制盘2台 |
| 6 | 大屏显示系统 | 锐丽 | 46寸液晶拼接单元9台、LED显示屏1块 需提供原厂家针对该项目授权和质保证明文件，并组织安排原厂家技术人员半年一次现场实施维保 |
| 7 | 机房综合布线系统 | 康普 | 24口配线架84个、12口光纤配线箱112个 |
| 8 | 机房机柜系统 | 美露 | 19"标准机柜49台 |
| 9 | 机房屏蔽系统 | 南屏 | 100A电源滤波器（双线）12只、50A电源滤波器（双线）6只、32A电源滤波器（双线）6只、16A电源滤波器（双线）6只、门禁滤波器2只、烟感温感信号滤波器6只、消防联动信号滤波器6只等 |
| 10 | 装修 | 国产 | 防火门14套、防静电活动地板、墙面装饰板600*1200浅色冲孔铝板吊顶等 |

# 第四章招标项目商务要求

| 服务期及项目地点 | 项目服务期：合同签订之日起1年，自2021年7月1至2022年6月30日。 项目地点：浙江省福利彩票管理中心。 项目主要所在地：浙江省杭州市 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 合同签定后采购人支付合同总金额50%，服务期满合格后支付合同总金额50%。 |
| 违约责任及争议解决方式 | 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。 |
| 服务保障响应时间要求 | 1) 提供每周7*24小时电话咨询服务； 2）投标人应每周7*24小时电话技术支持，针对所有硬件、软件的问题，提供技术咨询服务，以上服务须1小时内响应。 |
| 服务承诺 | 1) 如保修设备发生故障需要维修或更换，则投标人工程师须至现场提供对维修或更换后设备进行免费安装调试服务； 2) 更换的配件或整机应能保证设备正常运行，不能改变原有设备的性能，符合制造商公布的质量标准，且具备原制造厂商的铭牌、标志，否则采购人有权退回； 3) 投标人服务工程师应在故障维护的同时，针对性的对故障的现象、分析、诊断、定位等向采购人技术人员进行现场指导培训，以提高采购人网络系统软硬件设备的运行率； 4）在设备保修期内，投标人应根据采购人要求免费向保修设备提供操作系统软件新版本升级服务。 |
| 验收 | 服务期到期后，按中标人提供、双方确认的验收报告标准，采用双方参加、采购人组织专家评审方式验收，由采购人出具项目验收证明。 |

# 第五章合同格式

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，招标人有权合理修改本合同条款。若招标人和中标人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时招标文件及其答疑、补充、修改；中标人的投标文件正本；投标人在评标答疑时的书面澄清或说明；中标通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

## 浙江省政府采购合同指引（服务）

项目名称：浙江省福利彩票管理中心2021年机房动力环境维保服务。项目编号：

甲方：（买方）浙江省福利彩票管理中心

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据   公开招标  的结果，就甲方向乙方采购中心机房动力环境维保服务事宜，签署本合同。

一、服务内容

1.1机房动力环境维保服务的范围包括中心机房内的全部软硬件设施，内容及要求详见附件：《维保主要设备清单》和《维保服务要求》。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：________________元（￥________元，含增值税）人民币。

2.2 包含乙方为履行本合同项下义务所产生的一切费用，包括但不限于配件费、人工费、维修费、运费等。

三、技术资料

3.1没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，否则甲方有权解除合同，且乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

五、履约保证金

5.1乙方在合同签订之日起5天内向甲方指定账户缴纳合同总价5%的履约保证金。履约保证金的交付方式：支票、汇票、本票等非现金方式。

5.2履约保证金在服务期满，确认乙方无违约行为后10个工作日内无息返还。

六、转包或分包

6.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间及履行地点

7.1履行时间：服务期1年，自2021年7月1日至2022年6月30日

7.2履行地点：浙江省福利彩票管理中心机房（荆长路539号）。

八、款项支付

8.1付款方式：合同生效后且甲方收到乙方支付的履约保证金后，甲方根据第8.2条约定的时间支付合同总金额50%；服务期满且服务验收合格后支付合同总金额50%。

8.2 付款时间：满足支付条件1个月内支付。乙方应在甲方付款前7日根据甲方要求向甲方开具符合国家法律规定的正规增值税发票，甲方收到乙方发票且核对无误的，按照本协议要求及甲方内部流程安排付款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、服务质量

10.1乙方应按招标文件的要求及投标文件的承诺规定向甲方提供服务，当招标文件的要求与投标文件的承诺标准不一致时，以较高的标准为履约的标准。

10.2乙方提供的服务成果在服务期间内发生故障或无法达到甲方要求的，甲方有权请第三方公司进行维护，维护费用由乙方支付。

10.3如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

10.4在服务期间内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3乙方未能如期提供服务（包括未按服务要求响应甲方需求等）的，甲方有权向乙方出具《整改通知书》且乙方每发生一次应向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。超过3次的，甲方可解除本合同。

11.4乙方未能如约提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，同时甲方有权没收履约保证金，如造成甲方损失超过违约金的，超过部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.5 乙方违反招标文件或投标文件的任一维保要求、维保责任或本合同约定的服务质量的，甲方有权要求乙方立即予以整改且乙方每发生一次应向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。超过3次或乙方拒不整改，甲方有权单方通知的方式解除本合同。

11.6 本协议所称甲方损失包括但不限于甲方的实际损失、间接损失、保全费、律师费、公证费、诉讼费等全部费用。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

14.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

14.4本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，鉴证方执壹份。

以下无正文，转签章页。

本页无正文，为签章页。

甲方（盖章）：浙江省福利彩票管理中心

法定代表人（或授权代表）：

地址：杭州市余杭区荆长路539号

联系人：

联系电话：

传真：0571-89057628

开户银行：建行庆春支行

银行账号：33001617835056002688

签订地点：杭州

签订日期：         年    月    日

乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

地址：

联系人：

联系电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

签订日期：         年    月    日

鉴证方（盖章）：浙江信镧建设工程咨询有限公司

法定代表人（或授权代表）：

地址：

联系人：

联系电话：

传真：

鉴证日期：         年    月    日

政府采购项目验收书

| 采购人 |  | 采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 |  |
| 序号 | 验收内容 | 合同约定 | 执行情况 | 备注 |
| 采购人 | 盖章 |
| 供应商 | 盖章 |

注：1、采购人或者采购代理机构应当按照合同规定的技术、服务、安全标准，组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准履约情况。

- 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 第六章投标文件内容及格式

## 1投标人提交投标文件须知

1.1 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

1.2 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

1.3 本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

1.4评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

1.5 投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存。

1.6 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

## 2投标文件组成

投标文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件组成。

### 2.1资格证明文件

1）提供有效的营业执照/副本复印件并加盖公司公章；事业单位/社会团体的，则提供有效的《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

2）最近一个年度已出具的经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。（新成立不足一年的公司须出具情况说明）；

3）出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

4）提供最近一次有效的依法缴纳税收证明，并加盖单位公章（完税凭证或税务部门出具的证明，单位没有纳税记录的，出具在税务机关纳税平台系统零申报纳税的截图或从该系统生成的零申报纳税申报表）；

5）提供有效的最近一次有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

6）投标声明函；

### 2.2报价文件

投标人的报价文件包括以下内容（均需加盖公章）。

1）投标函

2）开标一览表

3）投标报价明细表

4）包括但不限于以上文件资料

### 2.3商务技术文件

投标人的商务技术文件包括以下内容（均需加盖公章）。

- 企业法人营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）复印件

2）法定代表人证明书，法定代表人授权书（法定代表人参加投标的无须提供）、授权委托人身份证复印件、授权委托人社保证明（被委托人必须为本单位在职员工，并提供至少开标前一个月的社保证明）；

3）诚信承诺书

4）投标人基本情况介绍

5）中小企业声明函（如有）。

6）监狱企业、残疾人福利企业声明函（如有）；

7）投标产品环境标志产品认证证书（如有）；

8）投标产品节能产品认证证书（如有）；

9）投标人业绩情况一览表及业绩证明材料（按第七章评分办法要求提供）

10）所投标的货物的完整配置方案、设计方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括但不限于投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、产品合格证、等，其中宣传册、彩页等应与标书装订在一起）（本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。）

11）商务条款偏离表（针对招标文件第四章内容逐条填写）；

12）技术条款偏离表（针对招标文件第三章内容逐条填写）；

13）针对本项目的详细实施计划，包括产品备供货、运输、验货等内容

14）售后服务方案；

15）备品备件清单（如有）；

16）培训计划；

17）售后服务方案；

18）招标文件第七章评分细则中涉及的相关内容描述；

19）包括但不限于以上技术文件或说明。

以上所需的各种证书、证件、证明、证照若系复印件，须在复印件上加盖有效公章。

## 3投标文件编制格式及规范要求

详见投标人须知前附表

### 附件投标文件封面

浙江省福利彩票管理中心

2021年机房动力环境维保服务

投标文件

（资格证明文件/报价文件/商务技术文件）

确认书号：浙财采确[2021]XXXXX号

招标项目：	浙江省福利彩票管理中心2021年机房动力环境维保服务

项目编号：ZJXL-FCZX-202106A

招标人：浙江省福利彩票管理中心

投标人：

时间：年  月  日

### 附件一投标函

浙江省福利彩票管理中心

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

（投标人全称）授权 （授权委托人姓名）（职务、职称）为授权委托人，参加贵方组织的 （项目名称）项目编号：（ ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、根据已收到贵方的项目编号为ZJXL-FCZX-202106A	的		浙江省福利彩票管理中心机房2021年机房动力环境维保服务的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的投标人须知、招标项目技术要求、招标项目商务要求、合同条款及其他招标文件的有关文件后，我方愿以开标一览表中的投标总报价参与本项目的竞标。

2、我方同意在投标人须知前附表规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条相关规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

4、编制和提交招标文件规定的全部投标文件，包括：

4.1资格证明文件

4.2报价文件

4.3商务技术文件

5、我方承诺在确认中标后5个工作日内支付采购代理服务费。

6、我方完全理解最低价并非是中标的保证。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无异议。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

9.1提供虚假材料谋取中标、成交的；

9.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

9.3与招标人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

9.4向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

9.5在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

9.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第9.1至9.5项情形之一的,中标、成交无效。

10、我方承诺在中标后放弃中标的，将赔偿专家评审费、代理机构场地费、资料费、通讯费、人工费等，赔偿金额为成交金额1.5%。

法人代表签字或盖章：

授权委托人签字或盖章：

公司盖章：

联系人：联系电话：

联系地址：

邮政编码：传真号码：

日期：年月日

注：未按照本投标函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝

### 附件二开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 项目名称 | 总金额（人民币） | 单价（人民币） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表的报价与附件一的投标函内的投标价必须相符。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：2021年   月   日

### 附件三投标报价明细表

招标项目名称：项目编号：（价格单位：人民币(万元)）

| 序号 | 费用名称 | 价格构成 | 费用 | 有关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |

注：1、此表合计金额应与 “开标一览表”中投标报价相一致；

2、此表可进一步细分，栏目可另加，应包括为完成本项目可能发生的全部费用。

3、按招标文件第二章投标人须知中11报价要求列明具体费用分项明细。

投标人（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 附件四诚信承诺书

政府采购诚信承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我公司            （单位名称）已详细阅读了项目（项目编号：）的采购文件，自愿参加该项目的采购活动，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信竞争，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义参与采购和竞争，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他单位相互串通、哄抬价格，不排挤其他单位，不损害采购人的合法权益；不向评审小组、采购人、采购代理机构提供利益以谋取中标（成交）。

2.1不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

2.2不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

2.3不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

2.4不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

2.5不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

2.6严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

三、若中标（成交）后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消竞争资格、记入信用档案、没收参与竞争的保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购活动等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

单  位 ：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或印章）

日      期：年月日

（备注：允许联合体投标的项目，若以联合体形式参与采购活动的，联合体各成员应分别填写。）

### 附件五法定代表人证明书、法定代表人授权书

法定代表人证明书

浙江省福利彩票管理中心：

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

同志，身份证号码：，现任我单位职务，为我单位法定代表人，特此证明。

投标人（公章）：

法定代表人签字或盖章：

电话：

日期：

法定代表人授权书

浙江省福利彩票管理中心：

浙江信镧建设工程咨询有限公司：

我以       （供应商全称）法定代表人的身份授权       （授权委托人姓名）、身份证号		 ，为我单位的授权委托人，参加贵处组织的             项目（采购编号：）的采购，全权处理采购活动中的一切事宜，我单位均予承认。

投标人（公章）：

法定代表人签字或盖章：

电话：

日期：

授权委托人身份证复印件：

### 附件六商务条款偏离表

招标项目名称：项目编号：

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表不填或填写为无偏离，视为完全响应招标要求。

投标人（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 附件七投标声明函

致：  浙江信镧建设工程咨询有限公司

浙江省福利彩票管理中心

_            （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的_____          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：（填有或无）　　；

4.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标；

5.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录：　（填有或无）

6、我方被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。   （填有或无）

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

投标人：       （盖章）                              年    月    日

备注：第3条，第5条、第6条如填写“有”，资格审查不合格

### 附件八中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

：

### 附件九残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：非残疾人福利性单位无需提供此函。

### 附件十项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号(如有) |  |  |
| 其他资质情况(如有) |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人（盖章）：

授权委托人（签字）：

日期：

### 附件十一项目团队人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

### 附件十二技术条款偏离表

招标项目名称：项目编号：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表不填或填写为无偏离，视为完全响应招标要求。

投标人全称（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：

# 第七章评标办法

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

## 1总则

采购工作遵循公开、公正、公平、择优和诚实信用的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对落标人，评标委员会不作任何落标解释。

## 2评标组织

评标工作由采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向招标人提出评审意见和评标报告。

## 3评标程序和内容

评标的一般程序为：

- 投标文件的资格审查（先进行资格审查，通过之后进入符合性审查及后续程序）；

- 熟悉招标文件和评标办法；

- 投标文件的符合性审查；

- 询标澄清投标文件的疑问；

- 投标文件的商务技术文件评审；

- 根据评标办法对商务技术文件进行评分；

- 报价文件评审及评分；

- 完成评标报告，推荐中标候选人。

## 4投标文件的审查

4.1当评标委员会有充分理由确认所有投标人的报价没有达到预期的竞争效果，经评标委员会半数以上成员确认，可以否决本次采购，按废标处理。

4.2无效投标

4.2.1投标文件属下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.2.2投标文件属下列情况之一的，应当在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不响应招标文件实质性要求（招标文件中带“▲”条款要求）

（3）投标有效期短于投标人须知前附表规定期限的投标文件；

（4）投标人存在串通行为或虚假投标的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

4.2.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效，不再进入价格评审环节：

（1）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（2）投标报价具有选择性；

（3）不符合招标文件规定要求进行报价的；（格式、顺序除外）

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.3废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

4.4串标情形认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

## 5评标细则

本次评标采用综合评分法，评标委员会根据评审情况，对投标人的报价，投标人综合实力、技术、信誉、业绩和售后服务等方面进行审核。评标委员会根据评审情况，对各投标人的报价进行统一打分，对各投标人的资信、商务及技术由评标委员会成员在分值范围内进行独立打分。所有分值均在小数点后保留2位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

每个投标人最终得分=商务报价分+资信分+技术分

评标委员会推荐得分最高的投标人为第一中标候选人、得分次高的投标人为第二中标候选人，并编写评标报告。如果得分相同，则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则按投标人技术得分从高到低顺序推荐中标候选人，如果报价和技术得分都相同则抽签决定。

### 5.1 商务报价分20分

商务报价评分将在有效投标人范围内进行，最高得20分，小数点后保留2位小数。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

商务报价分=(评标基准价／投标报价)×20。

在报价评审时对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业,须按投标人须知前附表要求提供相关材料，未提供或提供不全均不给予价格扣除）的投标报价给予 6 %的扣除，以扣除后的价格作为评标价，计算公式如下。

商务报价分=(评标基准价／(投标报价*94%))×20。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

### 5.2 资信评分 9分

5.2.1投标人具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性资质叁级或以上证书、信息技术服务管理体系认证证书，每个证书加2分，最高4分，提供证明材料，未提供不得分。（0-4分）

5.2.2投标人2017年5月以来承担过国家机关、事业单位或社会团体组织同类业绩，每个项目得1分，最高得5分。（业绩必须同时提供相应合同，时间以合同签订时间为准。原则上以投标文件中的复印件为准，若复印件不明确，评审小组以核查的原件为准，开标时请携带原件备查）（0-5分）

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

### 5.3 技术评分71分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留2位小数。每个投标人的最终技术得分为评标委员会打分的算术平均值。

| 序号 | 评分内容 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人提供日常维护及巡检方案、故障应急措施及维保服务要点等内容进行评分。 1、日常维护服务方案 得0-3分 2、巡检方案得0-3分 3、维保服务要点得0-3分 | 0-9分 |
| 2 | 根据投标人提供的具体实施计划方案（包括但不限于工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法） | 0-6分 |
| 3 | 投标人是否按照整体约束条件以及运维保管理服务要求所定的条款，提出具有针对性的记载整个服务活动的文档信息管理办法，包括文档编制方法、文档样式和汇报计划，定期提供相应的维保服务报告、维保质量管理和流程规范程度（管理制度、流程图、记录、表单等） | 0-6分 |
| 4 | 服务质量保障：确保技术服务质量保障的方法和措施、服务人员稳定措施和承诺。 | 0-6分 |
| 5 | 投标人针对本项目的特殊承诺。 | 0-3分 |
| 6 | 投标人具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上得2分，消防设施工程专业承包二级及以上得2分，提供证明材料，未提供不得分。（0-4分） | 0-4分 |
| 7 | 项目负责人情况从业时间、所在投标单位任职时间、职称、类似经验（提供职称证明材料，提供项目负责人的不少于近1年的社保证明，不满足社保要求不得分） | 0-5分 |
| 8 | 投标时提供原厂针对本项目的维保人员名单（UPS主机、UPS电池、精密空调、环境监控系统、大屏显示系统）（复印件加原厂家公章）每个厂家得3分，共15分。 | 0-15分 |
| 9 | 备品备件准备是否充足、响应时间情况。 | 0-3分 |
| 10 | 投标时提供原厂家针对该项目授权证明文件（机房配电系统、大屏显示系统、精密空调）,每提供一份得3分，最高得9分。 | 0-9分 |
| 11 | 针对该项目应急预案与处理。 | 0-3分 |
| 12 | 投标单位在杭州市有固定售后服务机构的得2分，（需提服务机构的营业执照复印件，加盖服务机构的公章），承诺中标后设立服务机构的得1分，未提供不得分。 | 0-2分 |

# Text boxes

法定代表人身份证正反面复印件

授权委托人身份证正反面复印件：